Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

I. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług konserwacji, obsługi eksploatacyjnej i serwisowej dwóch węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN przy ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

1. Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1.Bieżącą konserwację i obsługę eksploatacyjną dwóch węzłów cieplnych:

  - Węzeł I (pom. 024, bud. A) – zasila budynki A, B i E.

  - Węzeł II (pom. 011, bud. C) – 3-funkcyjny, obsługujący budynki C i D, wyposażony w wymienniki płytowe i automatykę SAMSON.

1.2.Prowadzenie przeglądów okresowych – minimum raz w miesiącu.

1.3. Całodobowe pogotowie techniczne – czas reakcji max.  12h od zgłoszenia awarii.

1.4.Obsługę aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki SAMSON.

  - Analizę zużycia energii cieplnej i kosztów eksploatacji w celu optymalizacji pracy węzłów.

  - Raportowanie i dokumentację techniczną – protokoły z przeglądów, interwencji i awarii.

2. Szczegółowy zakres czynności

2.1. Automatyka i AKPiA

- Obsługa regulatorów pogodowych (SAMSON Trovis 5579 i inne) – kontrola, korekta nastaw, diagnostyka komunikacji.

- Testowanie siłowników zaworów regulacyjnych (CO, CT, CWU).

- Kalibracja czujników temperatur i ciśnienia, wymiana w razie awarii.

- Raportowanie każdej zmiany nastaw.

2.2. Technologia węzłów

- Filtry i odmulacze – regularne czyszczenie i utrzymanie drożności.

- Wymienniki ciepła – kontrola szczelności, drożności i sprawności, w razie potrzeby płukanie lub czyszczenie chemiczne.

- Pompy obiegowe (CO, CWU, CT) – sprawdzanie w trybie automatycznym i ręcznym, okresowe przełączanie, kontrola szczelności.

- Zawory i armatura – kontrola zaworów odcinających, regulacyjnych i bezpieczeństwa.

- Manometry i termometry – weryfikacja poprawności wskazań, kontrola kurków manometrycznych.

- Rurociągi – kontrola szczelności i stopnia zużycia.

2.3. Zapobieganie przegrzewom

- Monitorowanie temperatury powrotu do sieci miejskiej.

- Działania korygujące przy ryzyku przegrzewu (regulacja automatyki, kontrola przepływów CWU).

- Raportowanie przyczyn przegrzewów i rekomendacje działań modernizacyjnych.

2.4. Analiza energetyczna

- Miesięczna analiza zużycia energii cieplnej na cele CO, CT i CWU.

- Opracowanie rekomendacji optymalizacyjnych (np. korekta nastaw, zmiany harmonogramu pracy pomp, usprawnienia automatyki).

- Wskazywanie potencjalnych oszczędności energetycznych i kosztowych w raportach.

3. Częstotliwość czynności

- Przeglądy bieżące: min. raz w miesiącu.

- Czynności sezonowe: uruchomienie i wyłączenie CO.

- Analizy energetyczne: raz w miesiącu.

II. Okres realizacji

36 miesięcy od dnia podpisania umowy